Technická zpráva

#### Stavba:      Společenské centrum Rychnov nad Kněžnou, ZUŠ

Objekt:       Stavební úpravy 1. PP - Hygienické zařízení

Investor:    Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 51601 Rychnov nad Kněžnou

Stupeň:      DPS

1. 		Úvod

Projekt zdravotně technických instalací řeší zařízení kanalizace a vodovodu při stavebních úpravách v budově ozn. „B“. Jedná se o zásobování vodou a kanalizaci pro nová hygienická zařízení v 1.PP.

2. 		Podklady

- půdorysy základů a 1. PP

- ČSN EN 12056 část 1 – 5, ČSN 756760  Vnitřní kanalizace

- ČSN 736660 Vnitřní vodovody, ČSN 736655 Výpočet vnitřních vodovodů

3.	Vnitřní rozvody vody

Rozvod vody pitné a teplé užitkové

Páteřní rozvody pitné vody, teplé užitkové vody a cirkulace TUV, která vedou pod stropem chodby v 1. PP budou v upravované části vyměněny. Ze stávajícího rozvodu jsou provedeny odbočky ke stoupačkám pro zásobování vodou vyšších nadzemních podlaží. Tato potrubí budou rovněž vyměněna až k patám stoupaček.

Z výše uvedeného nového rozvodu budou rovněž napojena odběrná místa - směšovací baterie pro umyvadla, pitná voda pro splachování klozetů a pisoárů.

Nové rozvody budou vedeny v drážkách v příčkách z ytongu nebo sádrokartonu.

Samostatný rozvod požární vody zůstane nedotčený.

- Připojovací potrubí

- Rohové ventily pro umyvadlové stojánkovou baterii jsou 550 mm nad čistou podlahou, 50 mm od osy umyvadla.

- Materiálem rozvodů pitné vody jsou navrženy trubky polypropylénové PN 16. Materiálem pro rozvod teplé užitkové vody a cirkulace jsou trubky vícevrstvé spojované polyfúzním svařováním (PPR-vícevrstvá trubka s vrstvou skelného vlákna) nebo vícevrstvé spojované násuvnými objímkami. Tyto trubky mají 3x nižší tepelnou roztažnost a vysokou tuhost, proto jsou  vhodné pro dlouhé rovné rozvody. Veškeré rozvody jsou opatřené tepelnou návlekovou izolací z pěněného polyetylénu.

###### 4.	Kanalizace

Nové hygienické zařízení v 1. PP má odlišnou dispozici oproti původnímu a je rozšířeno. Proto nejde využít v plné výši stávající kanalizaci pod podlahou 1. PP. Veškeré ležaté svody od nových zařizovacích předmětů budou napojeny do stávajících s úpravami jejich částí. Stávající stoupačky splaškové kanalizace a dešťové odpady pro vyšší nadzemní podlaží zůstanou zachovány.

- Materiálem připojovacích potrubí, vyměněné části stávajících stoupaček budou trubky PPs  HT–systém o profilech 40, 50, 70 a 100 mm. Pro napojení dvou zavěšených klozetů umístěných proti sobě bude použit tzv. kalhotový kus ze sortimentu Geberit.

- Materiálem ležatých svodů pod podlahou 1. PP jsou navrženy trubky z PVC KG-systém o profilech 100 a 125 mm.

- Připojovací a svodná potrubí jsou vedena ve spádu min. 3 %.

###### 5.	Zařizovací předměty

Umyvadla jsou navržena keramická stěnová se zápachovými uzávěrkami a kryty sifonů. Výtokové armatury budou stojánkové pákové baterie.

Podlaha sprchy bude odvodněna pomocí nerezového koupelnového žlábku s roštem ke zdi a zápachovou uzávěrkou. Baterie je navržena nástěnná páková s ruční sprchou a držákem.

Klozety jsou navrženy závěsné s předstěnovými systémy do lehkých stěn pro ovládání zepředu.

Pisoáry jsou navrženy z keramiky automatické s radarovým splachováním.

6.	Provádění stavby

Na vnitřních rozvodech vodovodu budou provedeny tlakové zkoušky v souladu s ČSN 736660 Vnitřní vodovody. Před uvedením do provozu bude proveden jejich proplach a desinfekce.

Vedení a montáž potrubí bude prováděno v souladu s příslušnými normami a předpisy výrobce potrubí.

Veškerá vodovodní potrubí budou opatřena tepelnou návlekovou izolací z pěněného polyetylénu.

Všechna připojovací potrubí kanalizace budou do zdí a příček připevněna háky a zazděna nebo zabetonována.

Výběr zařizovacích předmětů, směšovacích baterií a dalšího zařízení nutno konzultovat před realizací stavby s investorem.

8.	Bezpečnost práce

Za provádění všech prací je odpovědný investor. Tyto práce smějí provádět jen pracovníci řádně poučení a musí být nad nimi zajištěn odborný dozor stavebním technikem. Při provádění veškerých prací, spojených s výstavbou vnitřní kanalizace a vodovodu je nutné dodržovat všechny bezpečnostní předpisy.