-1-

# Technická zpráva

1. Úvodní údaje

Zpráva poskytuje informace v rámci dokumentace projektu pro provedení stavby

Podklady dány vedoucím projektantem a předpisy ČSN.

2. Základní údaje

Soustava napětí – 3PEN, AC, 50Hz, 400V/TN-C. – hlavní napájecí rozvody

– 3NPE, AC, 50Hz, 400V/TN-S. – koncové rozvody

3. Ochrany

Ochrana před úrazem el.proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

Základní ochrana před nebezpečným dotykem živých částí

Čl. 411.1 izolací ,kryty,přepážkami

Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí (při poruše)

Čl.411.3.1 ochranné uzemnění, ochranné pospojování.

Čl.411.3.2 automatické odpojení od zdroje

Doplněná ochrana před dotykem neživých částí (při poruše)

Čl.411.3.3 proudovým chráničem

Ochrana proti přepětí je omezena pomocí přepěťových ochran 1 a 2 stupně.

Proti zkratu – pojistkami v přípojkové skříni.

Proti přetížení – jističi v rozváděči.

4. Výkonová bilance.

Elektrický příkon:

Soudobý el příkon

Bežná spotřeba ,světlo, zásuvky ,    0,7 kW

Hodnota  jističe před elektroměrem stávající. Novou elektroinstalací nedochází k navýšení odběru elektrické energie

Zkratový proud Ike – menší jak 4 kA.

Měření el. energie v  elektroměrovém rozváděči stávající

Stanovení vnějších vlivů dle  ČSN 332000-5-51 ed.3

Intenzita osvětlení:

Chodby                     …………Em = 100  lx

Koupelny, toalety     ………... Em = 200  Ix

Šatny                        …………Em = 300  lx

5. Napojení

Bude ze stávajícího rozváděče na chodbě. Z tohoto rozváděče bude proveden vývod do RS 1. Kabelem CYKY 5J x 4.  V rozváděči stávajícím bude doplněn jistič 3F 20A

6. Zásuvkové rozvody.

Před zahájením zhotovování  drážek a otvorů budou zakresleny zásuvky a vypínače na omítku a odsouhlaseny.  Zásuvky budou pouze na chodbě vedla tlačítek ve výši 120cm.

7.světelný rozvod.

Vypínače budou instalovány vedle dveří ve výšce 120 cm od podlahy. Vypínač ovládá vždy svítidlo v dané místnosti. Svítidla jsou navržena v provedení LED. Na světelné rozvody budou připojeny odsávací ventilátory na obou hygienických zařízeních (chlapci – dívky) a ve sprše šaten.

8. Rozváděč RS1

Rozváděč bude v objektu instalován na chodbě vedle stávajícího rozváděče. V rozváděči bude jištění a ovládání osvětlení. Dále jeden zásuvkový vývod.

9.bezpečnost práce.

Veškeré montážní práce musí být prováděny dle platných bezpečnostních předpisů, nařízení a platných norem. Před započetím prací musí být pracovníci náležitě poučeni a vybaveni patřičnými pracovními pomůckami a ochrannými pracovními prostředky.

V průběhu montáže je nutno dodržovat veškeré zásady bezpečnosti práce, hlavně při práci ve výškách.

Montáž bude ukončena závěrečnou revizí a vypracováním revizní zprávy.