D1.4.1 EL1 - Technická zpráva

1. Všeobecná část

1.1  Rozsah projektu

Předmětem tohoto projektu pro  stavební povolení a provedení stavby je výměna jímacího vedení bleskosvodu, která bude realizována v rámci opravy střešního pláště společenského centra  Rychnov nad Kněžnou .

1.2  Použité podklady

- výkresy stavebního řešení

- zmapování stávajícího stavu

2. 1 Technická část

S ohledem na opravu střešního pláště společenského centra Rychnov nad Kněžnou bude provedena kompletní demontáž vrchního jímacího vedení objektů „A,B,C“. Hromosvod se obnoví v původní variantě v souladu s ČSN 341390.  Stávající svody a skryté svody budou ponechány .

Nové jímací vedení bude provedeno vodičem AlMgSi Ø 8mm. Vedení je vedeno na obvodové atice uchycené na plastových podpěrách PV21c. Vzhledem k zajištění pevnosti  uchycení budou jednotlivé podpěry k atice přilepeny silikonovým lepidlem. Středová vedení  budou uchycena na podpěrách PV21c bez lepení.

Účel středového vedení z pásku Fezn 30x4 nebyl blíže specifikován , proto je opět  obnoven. Pásek se upevní ve svorkách SR03-N, které se uchytí Fezn drátem  Ø 10mm k jednotlivým podpěrám PV21c. Pásek je veden ve třech větvích uprostřed vedení propojených a na koncích vedení připojených k jímacímu vedení.

Pomocné jímače na větracích hlavicích budou přesahovat zařízení o min. 30cm. Pro každou hlavici jsou uvažovány 3ks svorek ST UNI s prodlouženým nerez páskem a 2 ks připojovacích svorek SP-N. Při realizaci se vedení upevní dle možností s max. využitím šroubových spojů. Vedení k pomocným  jímačům  na větracích hlavicích  se uchytí pomocí svorek na potrubí ST-N. V Vzduchotechnické jednotky na objektu „C “ se opatří jímacími tyčemi JR2,0 m..

Všeobecně – Veškeré použité svorky budou v provedení nerez. Akce je rozdělena do dvou etap. 1. etapa obsahuje výměnu jímacího vedení na objektech A,B. 2.etapa obsahuje výměnu vedení na objektu C. Po ukončení montáže bude na obou etapách provedena průběžná revize v souladu s ČSN 341390. Tato technická zpráva je nedílnou součástí projektu a doplňuje jeho výkresovou a výkazovou část.

V Hradci Králové, červen  2020                                                   Vypracoval : V. Sháněl