D.1.4.b

Technická zpráva zařízení pro vytápění staveb

Stávající stav

Stávající budova je vytápěna teplovodní dvoutrubkovou otopnou soustavou s litinovými otopnými tělesy, páteřní a svislé rozvody jsou přiznané, zdrojem tepla je stávající kotelna umístěná v sousední budově. Vzhledem ke stáří soustavy a značných dispozičních změn budou veškeré trubní rozvody a otopná tělesa demontována a nahrazena novou otopnou soustavou, stávající přívod do budovy bude ponechán beze změn.

Výpočtové podmínky

Jedná se o osaměle stojící budovu v krajině s intenzivními větry. Výpočtová venkovní teplota dle ČSN 06 0210 je Te = - 13°C.

Výpočtové tepelné odpory stěn jsou uvedeny v příloze výpočtů. V případě, že při stavbě nebudou dodrženy skladby stavebních konstrukcí uvedených v projektu stavební části, je nutné přepočítat celé vytápění.

Tepelná bilance

Tepelná ztráta domu za výše uvedených podmínek je 15,9 kW. Předpokládaná roční spotřeba tepla na vytápění = 24,1 MWh => 81,5 GJ při jednosměnném provozu.

Zdroj tepla

Zdrojem tepla bude ponechán beze změn, pouze hydraulické parametry budou nastaveny na nové požadavky systému. Nově navržený teplotní spád pro otopnou soustavu je 70/50°C při venkovní teplotě -13°C. O úpravách v kotelně bude proveden zápis ve stavebním deníku.

Hydraulické parametry nové větve jsou 7,6 kPa tlakové ztráty při průtoku 790 kg/h počítáno při teplotním spádu 70/50 °C.

Jištění otopné soustavy

Stávající jištění soustavy bude ponecháno beze změn.

Otopná tělesa

Navržena jsou desková otopná tělesa s vestavěným termostatickým ventilem. Na každém tělese je osazen od výrobce odvzdušňovací ventilek. Tělesa budou na potrubí napojena přes rohová šroubení DN 15. Předepsané škrtící otáčky regulačního šroubení jsou uvedeny od uzavřené polohy. Nově instalovaná otopná tělesa budou dovybavena běžnou termostatickou hlavicí.

Před objednáním těles budou zkontrolovány podokenní výklenky pro umístění těles.

Před montáží budou všechna otopná tělesa propláchnuta!

Trubní materiál, tepelná izolace, popis soustavy

Jako přívodní potrubí k otopným tělesům je navrženo měděné potrubí spojované lisováním. Tepelná izolace potrubí bude pouze u potrubí vedeného v podhledech a přiznaného potrubí vedeného pod stropem, potrubí vedené podél stěn a u podalhy bude provedeno bez tepelné izolace.

Před montáží je potřeba potrubí propláchnout a vyčistit.

Soustava bude odvzdušněna přes otopná tělesa. Vypouštěna bude v nejnižším místě.

Ohřev TUV

Ohřev TUV není předmětem PD.

Zkoušky zařízení

Po montáži potrubí bude provedena tlaková zkouška potrubí dle ČSN 06 0310. Po úspěšné tlakové zkoušce bude provedena kompletace vytápění a bude provedena provozní zkouška zařízení dle ČSN 06 0310. Během této zkoušky bude provedeno seřízení armatur a regulace.

Zkouška těsností topného systému se provádí před zalitím potěrem, a to 1,3 násobným tlakem, než je nejvyšší přípustný provozní tlak; přetlak požadovaný výrobcem potrubí musí být v rozsahu 550-690 kPa po dobu min. 8 hodin. Aby bylo možno ihned identifikovat případné netěsnosti, udržuje se tlak min. 250 kPa během betonářských prací stále stejný.

Vypracoval:										Filip Stráček

Kontroloval: 										Michal Kadlec