Administrativní zázemí VAK Rychnov nad Kněžnou

Slemeno 69, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, p.č. st. 131, p.č. 3385,

k.ú. Slemeno u Rychnova nad Kněžnou [761800]

Investor: Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

D. 1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

- a  TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Dokumentace pro provádění stavby

V Praze, 07. 08. 2023                                           Vypracoval: Ing. Jaroslav Loskot

OBSAH:

- Úvod									2

- podklady a použitá literatura					2

- popis objektu							2

- nosné konstrukce							3

- provádění								6

- závěr									10

- specifikace materiálu						11

- úvod

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy stávajícího objektu Provozní budovy v areálu ČOV Rychnov nad Kněžnou. Budova byla postavena mezi lety 1990-1996.

Stavební úpravy se týkají zateplení objektu, vnitřních dispozičních úprav, provedení nové základové desky včetně konstrukce podlahy a obnova části podloží, nové rozvody silnoproudých a slaboproudých rozvodů, rozvody vzduchotechniky a chlazení, rozvody vytápění a zdravotechnických instalací včetně ležaté kanalizace a nové hromosvody.

2. podklady a použitá literatura

- ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí

- ČSN EN 1990 – Zásady navrhování konstrukcí

- ČSN EN 1991-1-1 Obecná zatížení

- ČSN EN 1991-1-3 Zatížení sněhem

- ČSN EN 1991-1-4 Zatížení větrem

- ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí

- rozpracovaná dokumentace pro stavební řízení architektonicko–stavební části „Administrativní zázemí VAK Rychnov nad Kněžnou“ – IRBOS s. r. o., Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, Ing. Radek Myšák, Bc. Veronika Kubalíková

- IGP - Provozní budova ČOV Rychnov nad Kněžnou, 2G Geologická kancelář, RNDr. Filip Podolský, Mgr. Vladimír Kolařík

- Výkresová dokumentace „ČOV RYCHNOV n. KN. – I. STAVBA SO č. 0150 PROVOZNÍ BUDOVA“, Pozemní stavby n.p.,  Projektové středisko, Hradec Králové – 2.1990

3. popis objektu

Dotčená stavba se nachází v areálu ČOV v části obce Slemeno u Rychnova nad Kněžnou. Pozemek je rovinatý. Vjezd do areálu je ze severní strany z místní asfaltové komunikace přes vjezdovou dvoukřídlou bránu na dálkové ovládání. Areál je oplocen a vnitroareálové komunikace jsou asfaltové. Okolo dotčené stavby je z části travnatá plocha.  Na východní straně k dotčenému objektu přiléhá v těsné blízkosti sousední objekt.

Objekt administrativní budovy (Provozní budovy) byl postaven mezi lety 1990-1996. Stojí v severovýchodní části areálu ČOV Rychnov nad Kněžnou v části Slemeno. Dotčený objekt je dvoupodlažní, obdélníkového tvaru o rozměrech 13,66 x 15,86 m s plochou dvouplášťovou střechou, hlubinným založením na pilotách, skeletovou nosnou konstrukcí s montovanými prvky a opláštěním ze sendvičových panelů. Hlavní vstup do objektu je ze západní strany. Vedlejší vstupy pro zaměstnance provozu jsou z jižní a nově i z východní strany.

Jsou navrženy dispoziční úpravy pomocí nových příček, nové vnitřní výplně, podlahové krytiny, podhledy a veškeré vnitřní rozvody a osvětlení.

Z urbanistického hlediska nedochází k zásahu do stávajícího řešení území.

4. nosné konstrukce - betonové konstrukce

Nosný železobetonový skelet nebyl řešen. Nebyly na něm nalezeny žádné poruchy. Celkové nové zatížení nebude překračovat stávající. V místech, kde bylo překročeno dovolené zatížení stropní nosné konstrukce (železobetonových panelů), viz trhliny ve stávajících příčkách 2.NP, bude zatížení od příček sníženo vhodným materiálem.

Střešní dvouplášťová střecha je naprojektována na jednoplášťovou. V budoucnu je uvažováno její přitížení fotovoltaickými panely. V dokumentaci je šrafy vyznačeno možné umístění těchto panelů. Typ a přesné umístění bude ale předmětem samostatného posouzení (v dalším stupni dokumentace).

.

- základy

Objekt je založen hlubinným založením pomocí pilot vetknutých do nosného podloží a železobetonových monolitických patek (převázek). Na převázkách je uložen nosný železobetonový skelet objektu – sloupy, schodiště a obvodové soklové trámy podporující panely opláštění.

Podkladní základová deska je nově navržena se ztužujícím roštem ze ŽB trámů a zároveň budou vyměněny podkladní vrstvy pod touto deskou z důvodu částečného poklesu stávající základové desky i s příčkami nad ní uložené v 1.NP. 	Investorovi bylo nabídnuto vyprojektování základové desky s podepřením mikropilotami, případně tryskovou injektáží, které by byly opět opřeny do nosných vrstev, které se nachází v hloubce -6,0 až -7,0 m. Tyto varianty podepření základové desky by odpovídaly sytému založení celého objektu. Z důvodu větší finanční náročnosti ale byly investorem odmítnuty. Ve vrstvách zeminy podzákladí se nachází organické vrstvy (rašeliny), které byly a patrně opět budou v budoucnu příčinou poklesu základové desky. Z tohoto důvodu musí být veškeré konstrukce uložené na základové desce a navazující na skelet a na něm uložené prvky připojené svislou dilatací. Např. příčky napojené na obvodové zdivo pomocí svislých vodících lišt. Pružné napojení a vodící lišty mezi stropem a příčkami apod..

Základová deska objektu bude tloušťky 150 mm vybetonována z betonu C20/25 XC2 a bude doplněna systémem ztužujících trámů pro omezení nerovnoměrného sedání této desky.

Výňatek z IGP.

Hydroizolace spodní stavby je navržena s ohledem na hydrogeologické poměry místa. Krytí výztuže bude alespoň 50 mm na styku se zeminou, u vzdušného líce bude krytí 25 mm na hranu výztuže. Podkladní deska bude uložena na nových vrstvách, u kterých geolog (geotechnik) určí požadované vlastnosti a převezme základovou spáru před uložením nových vrstev a po položení vrstev nových. Jako materiál se předpokládá zahliněný štěrk, nebo tříděný stavební recyklát hutněný po cca 150 mm.

Základová deska musí být zesílena pod příčkami. Pro příčky do 100 mm se nemusí provádět žádné zesílení. Pod příčkami na základové desce, které jsou od 100 do 150 mm, se provede vyztužení základové desky při spodním kraji svařovanou sítí v šířce 750 mm v délce celé příčky. Pod příčkami nad 150 mm se provede rozšíření základové desky v šířce 500 mm s náběhy, která se vyztuží svařovanou sítí, rozšíření bude hluboké pod příčkou 250 mm. (Platí pro příčky POROTHERM, HELUZ, YTONG). Příčky z vápenopískových tvárnic a plných cihel jsou 2x těžší a pokud by byly použity, musí se tomu uzpůsobit základové konstrukce.

Schéma zesílení základové desky pod těžkými příčkami

Betonování základů (základové desky) musí probíhat v suchém prostředí. Štěrkové podsypy pod základové pasy se nedoporučují provádět. Takový podsyp může povolit jedině geolog nebo způsobilá osoba, při kontrole základové spáry. Základová spára musí být ochráněna proti povrchové vodě, rozbředání a promrzání. Drenáže musí být provedeny tak, aby povrchovou vodu odváděly od objektu a zajistily, že se nebude dostávat k základovým konstrukcím, kde se bude zapouštět, v případě, že budou navrženy.

Při betonáži je nutné osadit do desky ocelové chráničky. Před betonáží základové desky je nutné zkontrolovat a případně obnovit zemnící pásek FeZn 30/4 mm (dle projektu hromosvodu a uzemnění)

Prostorová tuhost a stabilita konstrukce je zajištěna spolupůsobením vodorovných a svislých konstrukcí ŽB skeletu. Připojení obvodových panelů ke sloupům je nutné zkontrolovat a při jeho narušení ho obnovit.

Povrchová úprava  - dle požadavku investora.

5. provádění

Stavební práce musí provádět odborná firma, která má pro tuto činnost oprávnění.

Je doporučeno, aby provedení vázané výztuže železobetonových konstrukcí převzala před zmonolitněním zodpovědná osoba.

Podchycovací a zpevňovací konstrukce úzce souvisí s podpůrnou konstrukcí bednění betonové stavby. Stropní konstrukci možno odbednit dle doporučení výrobce případně dle příslušné normy. Pro odbednění stropních konstrukcí je doporučená doba ponechání podpůrné konstrukce cca 28 dní, dokud pevnost železobetonové konstrukce nenabude hodnoty 80%.

Stavba neobsahuje žádné speciální technologické podmínky. Důležité je provádět stavební práce v souladu s montážními a technologickými předpisy výrobců jednotlivých částí a výrobků.

Nesmí být přetěžovány jednotlivé prvky při odstraňování a navážení stavebních materiálů a tyto materiály se musí průběžně vyvážet a doplňovat.

Během provádění veškerých dalších stavebních prací je třeba se řídit závaznými ustanoveními platných norem a podmínkami bezpečnosti práce obsažené v Zákoníku práce ve znění všech pozdějších předpisů, vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. Dále jsou pracovníci povinni používat při práci předepsané pracovní pomůcky.

## - Zásady pro provádění bouracích a podchytávacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů (rozebírání krytiny, odstraňování laťování, odstraňování lešení, odstraňování příček,…)

Bourání bude prováděno ručně postupným rozebíráním shora dolů. Manipulace s vybouraným (uvolněným) materiálem bude prováděna ručně a bude se průběžně vyvážet.

Práce musejí být provedeny dle nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým e stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (prováděcí předpis k zákonu č.309/2007 Sb. a 262/2006 Sb.) a vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 601/2006 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, s důrazem na práce ve výškách.

Důležitá část z výše zmiňované vyhlášky:

- Před zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti vstupu nepovolaných fyzických osob.

- Zhotovitel zajistí, že při provádění bouracích prací nedojde k ohrožení či narušení statiky stavby. Materiál z bourané části stavby je nutno průběžně odstraňovat, aby nedošlo k přetížení podlah nebo stropních konstrukcí následkem jeho nahromadění.

- Bourací práce nesmí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita těch částí bourané konstrukce, které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí i v případě neplánovaného přerušení bouracích prací například z důvodu náhlého zhoršení povětrnostní situace, výpadku elektrického proudu a pod.

- Při ručním bourání smějí být konstrukční prvky odstraněny pouze tehdy, nejsou-li zatíženy.

- Bourací práce na pracovištích uspořádaných tak, že fyzické osoby provádějí tyto práce, mohou být ohroženy padajícími předměty nebo materiálem z pracoviště nad nimi, se smí provádět pouze tehdy, jsou-li provedena opatření, která zabrání možných úrazům pracovnímu a případného pádu materiálu nejen na osoby provádějící demolici.

- Sešití“ – vyztužení zdiva dodatečnou helikální výztuží v místě trhlin v rovné části zdiva pomocí výztuže ve vrtech (Obr. 1)

Je pravděpodobné, že sešívání zdiva 2.NP, které nebude odstraněno nebude potřeba.

Uplatňuje se u zděných zdí z cihel, kamene, smíšených – u jejich porušení tahovými a smykovými trhlinami, při poklesech v základové spáře i při posílení únosnosti pouze preventivním. Vyztužení provedeme pomocí kotev vlepených do vrtů. Při tomto způsobu dochází k minimálnímu zásahu do fasád objektu. Výztužná žebírka do vrtu provedeme dle vrstev zdiva vždy ve vertikální vzdálenosti 300 mm od sebe, vždy jednou z leva a jednou zprava (Obr. 23). Hloubka kotvení výztuže za trhlinou je min. 400 mm, tzn. že celková délka výztuže ve vrtu má být 800 mm. U fixace – „sešívání“ trhlin tímto způsobem do vrtu vlepujeme vždy jeden výztužný prut, min. Ø 8 mm. Způsob vyztužení cihelného i kamenného zdiva je systémově stejný, jen z důvodů nepravidelné vazby zdiva kamenného se snažíme kotvy situovat do kamenných kvádrů v líci zdiva místo do výplňové pojicí malty.

1) Pohled a půdorys vyztužení cihelného zdiva (šipka značí směr aplikace do vrtu)

- „Sešití“ – vyztužení zdiva dodatečnou helikální výztuží v místě trhlin přímo v rohu objektu (Obr. 2)

Uplatňuje se u zděných zdí z cihel, kamene, smíšených – u jejich porušení tahovými a smykovými trhlinami, při poklesech v základové spáře i při posílení únosnosti pouze preventivním.

Vyztužení provedeme pomocí kotev vlepených do vrtů. Při tomto způsobu dochází k minimálnímu zásahu do fasád objektu. Výztužná žebírka do vrtu provedeme dle vrstev zdiva vždy ve vertikální vzdálenosti 300 mm od sebe (Obr.2). Hloubka kotvení výztuže za trhlinou je min. 500 mm, tzn. že celková délka výztuže ve vrtu může být až 1 000 mm. U zdiva širšího než 450 mm se dle rozsahu poruch vyztuží dle stejných zásad také zdivo blíže vnitřního líce, tak, že se vrty ve vertikální ose střídají. U fixace – „sešívání“ trhlin tímto způsobem do vrtu vlepujeme vždy jeden výztužný prut, min. Ø 8 mm. Způsob vyztužení cihelného i kamenného zdiva je systémově stejný, jen z důvodů nepravidelné vazby zdiva

kamenného se snažíme kotvy situovat do kamenných kvádrů v líci zdiva místo do výplňové pojící malty.

2) Pohled a půdorys vyztužení cihelné zdivo (šipky značí směr aplikace do vrtu)

V případě výskytu trhlin ve stávajícím objektu doporučuji provést pasportizaci a osazení trhlin sádrovými terči u zdiva a konstrukcí, které budou ponechány.

## Provedení sádrových pásků – terčů

Sádrová destička se provádí v místě trhlin v konstrukci a to nejen v průběhu výstavby z důvodu zjištění dalších deformací a nežádoucích pohybů stavby.

Sádrová destička se osazuje na zdivo zbavené omítky a navlhčený podklad. Je bezpodmínečně nutné, aby došlo k zakotvení destičky do zdiva na obou stranách sledované trhliny. Destička se osadí kolmo na trhlinu tak, aby ji přesahovala o obou stranách o 80-100mm. Tloušťka destičky je přibližně 10mm.

Destička se označí vyrytím data osazení a identifikačního čísla, pod kterým je hodnocena. Toto datum osazení jakož i číslo destičky se zaznamená jako počáteční zápis do protokolu. Uprostřed destičky je vhodné vyznačit rysku, která může usnadnit měření a vyhodnocování případných nových pohybů.

Destičky je dobré kontrolovat v pravidelných intervalech – dvou až tří týdnů. Pokud se objeví v destičce trhlinka, zaznamená se datum do protokolu, a změří se velikost trhliny.  Ve sledování se pokračuje na téže destičce.

V případě, že se zjistí uvolnění destičky od podkladu, nebo je destička poškozena tak, že již není možné další měření velikosti trhliny, musí být v sousedství stejným způsobem vyrobena destička nová.

6. závěr

Konstrukce jsou posouzeny v souladu s platnými ČSN. Navržené konstrukce vyhovují pro mezní stavy únosnosti a použitelnosti. K výpočtu byl použit počítačový program SCIA Engineer 18.1. firmy SCIA nv, Corda Campus 2, Kempische Steenweg 309/0.03 3500 Hasselt, Belgium.

Stavba je navržena v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým je vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné běžné údržbě, nemohly způsobit:

a) náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv její části nebo přilehlé stavby,

b) nepřípustné přetvoření nebo kmitání konstrukce, které může narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a funkční způsobilost stavby nebo její části, nebo které vede ke snížení trvanlivosti stavby,

c) poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení v důsledku deformace nosné konstrukce,

d) ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací a drah v dosahu stavby a ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci a dráze přiléhající ke staveništi,

e) ohrožení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby,

f) porušení staveb v míře nepřiměřené původní příčině, zejména výbuchem, nárazem, přetížením nebo následkem selhání lidského činitele, kterému by bylo možno předejít bez nepřiměřených potíží nebo nákladů, nebo jej alespoň omezit,

g) poškození staveb vlivem nepříznivých účinků podzemních vod vyvolaných zvýšením nebo poklesem hladiny přilehlého vodního toku nebo dynamickými účinky povodňových průtoků, případně hydrostatickým vztlakem při zaplavení,

h) ohrožení průtočnosti koryt vodních toků, případně údolních profilů, mostů a propustků.

Stavební konstrukce a stavební prvky jsou navrženy a budou provedeny v souladu s normovými hodnotami tak, aby po dobu plánované životnosti stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem účinkům zatížení a nepříznivým vlivům prostředí, a to i předvídatelným mimořádným zatížením, která se mohou běžně vyskytnout při provádění i užívání stavby.

Je možné, že se při výstavbě objeví nebo propíšou trhliny, které byly doposud skryté pod omítkou. V případě jejich výskytu, a to platí i o stávajících, je nutné tyto trhliny během stavby sledovat. Doporučuji přes ně zřídit sádrové přelepy (mimo dosahu povětrnostního vlivu), nebo sklíčka přilepených ke konstrukci dvousložkovým lepidlem.

V RÁMCI BOURACÍCH PRACÍ PO ODSTRANĚNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ, KTERÉ Z DŮVODŮ STÁVAJÍCÍHO PROVOZU BUDOVY BRÁNILY HLUBŠÍMU OHLEDÁNÍ KONSTRUKCÍ STAVBY BUDOU ZPŘESNĚNY ÚDAJE O BUDOVĚ. PŘI ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ BUDOU V ROZPORU S PŘEDPOKLADEM A KTERÉ MOHOU OVLIVNIT ROZSAH PRACÍ A ZPŮSOB POUŽITÝCH TECHNOLOGIÍ BUDE V TĚCHTO PŘÍPADECH PROJEKTANT V PŘEDSTIHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ. ZA PŘÍPADNÉ NUTNÉ ÚPRAVY A Z TOHO MOŽNÉ PLYNOUCÍ VÍCEPRÁCE, KTERÉ NEMOHLY BÝT DOPŘEDU ZA ZACHOVÁNÍ PŘEDPOKLADU EKONOMICKÉHO A KONSTRUKČNÍ OPTIMA PŘEDPOKLÁDÁNY Z DŮVODŮ NEMOŽNOSTI PLNÉHO PŘÍSTUPU KE STÁVAJÍCÍM KONSTRUKCÍM NENESE PROJEKTANT ZODPOVĚDNOST.

7. specifikace materiálu:

Pro výpočet byly použity a navrženy tyto materiály:

beton C20/25–XC2 (ŽB deska),

C12/15-X0 (podkladní beton)

ocel: B500-B (10505, R), KARI sítě

V Praze 07. 08. 2023		   		Vypracoval: Ing. Jaroslav Loskot