TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název stavby :	Udržovací práce – výměna střešní krytiny na objektu Městská Hrabová 1557

Místo stavby : 	Havlíčkova č.p. 136, Rychnov nad Kněžnou 516 01

p.č. 2215/7, kat. území: Rychnov nad Kněžnou [744107]

Investor:	Město Rychnov nad Kněžnou,

IČO: 002 75 336

Havlíčkova č.p. 136, Rychnov nad Kněžnou 516 01

Instalace:		  Hromosvodní instalace

Stupeň:	DSP

# VŠEOBECNÁ  ČÁST

Dokumentace řeší hromosvodní instalaci výše uvedeného objektu. Střecha je sedlová, hřeben posunut mimo osu objektu. Na něm jsou dva stožáry vysílačů s výškou cca 1,5m. Ty budou nejprve demontovány a po úpravě střešní krytiny budou zpět namontovány.

Předmětem této části projektu není:

- ostatní elektročást

- přizemnění kovových hmot elektrických zařízení vzdálených více než „s“ od svodů

## Jako podkladů pro projekt bylo použito :

- Stavební výkresy objektu

- Požadavky zákazníka

- Normy ČSN, soubor norem ČSN EN 62 305, ed.2.

# SEZNAM  DOKUMENTACE

Technická zpráva, výpočty				D1.4a 01

Soupis materiálu					D1.4a 02

Situace						D1.4a 03

# Hromosvodní instalace

Podle metodiky doporučené v souboru norem ČSN EN 62 305 (v platném znění) musí ochrana před bleskem „zabránit hmotným škodám na stavebních objektech, jejich zařízení a výbavě, ohrožení života nebo zranění osob nebo zvířat dotykovým či krokovým napětím“.

- Směrnice EU 2004/108/EU o EMC

Řešení hromosvodu, vyrovnání potenciálů a odstínění musí vyhovovat směrnici EU 200/108/EU v aktuálním znění z 07/2007, která předepisuje, že elektroinstalace nebude ovlivňována a zároveň nebude ovlivňovat okolí zařízení z hlediska elektromagnetické kompatibility.

Jímací vedení a svody navrženy tak, aby se zamezilo zavlečení bleskových proudů (i dílčích) do objektu a nebezpečných indukcí do elektroinstalací. Základním principem ochrany před bleskem a přepětím je vyrovnání potenciálů - jímací vedení a svody musí navazovat na vyrovnání potenciálů a uzemnění.

Na pozemku investora se dle této PD má chránit nově zateplený objekt.

Zemnící síť je stávající. Oproti současnému stavu bude více svodů. V potřebných místech bude dohledán pásek kolem objektu. V případě, že nebude nalezen, bude zemnič proveden dle platných ČSN – tyčový či deskový, a to lokálně dle skutečnosti. Pod objektem je proveden zemnič typu „B“ tvořený páskem FeZn 30/4 uloženým v nezámrzné hloubce.

Pro napojení svislých částí svodů bude z uzemnění proveden vývod drátem FeZn D=10mm. Přechod ze zemně bude ochráněn proti korozi dle ČSN.

Objekt je z důvodu uložených kulturních památek zařazen do LPS III, bez instalace soustavy při kontrole valivou koulí o Rd=45m je objekt dotčen – dochází k propadu.

Pro eliminaci propadu bude na hlavní střeše provedena hřebenová soustava doplněná pomocnými jímači a u anténních systémů doplněná oddálenými jímači na distančních tyčích délky 70cm, upevnění po 1 m. V místech svodů (odbočení z hřebenové soustavy) budou instalovány ještě pomocné drátové jímače o výšce cca 0,5m.

Celkem bude na objektu 12 svodů. Svody budou instalovány jako skryté ve fasádě, zkušební svorky umístěny ve fasádní krabici. Při tomto řešení bude na vstupu vodiče do fasády krytka proti vodě.

Pokud tento princip nebude možné provést (s ohledem na postup stavby), budou svody provedeny jako přiznané, spodní části pak kryty ochranným úhelníkem. Provedení instalace hromosvodu bude vodičem AlMgSi D=8mm upevněného po obvodě na atice. Oplechování a další klempířské výrobky  budou v místech křížení k tomuto systému vodivě připojeny vodičem shodného průřezu.

Přeskoková vzdálenost vypočtená dle ČSN EN 62305-3 je platná pro střechu. Vzhledem ke stavební konstrukci objektu dostačuje obvodový plášť k ochránění vnitřních elektrorozvodů před elektromagnetickým úderem.

- Na výkresech je kontrola provedena metodou valící se koule.

Ochrana před bleskem je tedy navržena podle normy ČSN EN 62 305 ed.2.

Třída ochrany před bleskem LPL II, dle výpočtů je objekt zařazen do systému ochrany před bleskem LPS III.

Tomuto zatřídění odpovídá:

- Poloměr valící se koule  		r  = 30m

- Účinnost zachycení blesku 		Ei = 0,97

- Vypočtená dostatečná vzdálenost 	s   =0,340m

Uprostřed střechy, další viz příloha

Projektová dokumentace nezahrnuje ochranu případných nových doplňkových prvků (klima, anténa, …), které nejsou momentálně uvažovány. Tyto prvky musí být po instalaci opatřeny ochranou před bleskem  ihned po montáži, a to oddáleným hromosvodem. Při použití metody oddáleného jímače bude touto metodou zajištěno, že dílčí bleskové proudy neproniknou dovnitř do budovy. Při instalaci dalšího jímacího vedení a oddáleného hromosvodu bude nutné dodržet vypočítanou, přeskokovou „S“ vzdálenost (cca 0,4m) od kovových zařízení na hřebeni vyšší části střechy.

Na samotné střeše bude vodič uložen na hromosvodových podpěrách po  cca 0,9 až 1,1m. Ke spojování hromosvodového lana a drátu budou použity hromosvodové svorky patřičného provedení, aby nedošlo ke vzniku elektrochemického článku.

- Vliv na životní prostředí

Stavba nemá negativní vliv na okolní životní prostředí.

- Likvidace odpadů

Veškerý odpad vzniklý při demontážích či montážích je likvidován  oprávněnými firmami dle platných zákonů o likvidaci odpadu a o ochraně životního prostředí.

- Bezpečnost práce

Elektromontážní  práce  budou  prováděné  podle  platných  předpisů a  norem ČSN, zvláště ČSN EN 50110-1.  Práce vedli pracovníci s kvalifikací podle vyhl. č. 50/78 Sb.

Před uvedením do provozu byla na elektrickém zařízení provedena výchozí revize podle ČSN 33 1500 a  ČSN 33 2000-6.

- Certifikace

Výše uvedené skutečnosti stanovují vysoké požadavky na odpovídající zkoušky bleskovým proudem pro všechny části hromosvodu.

Všechny výrobky, které podléhají povinnému schvalování a certifikaci ve smyslu příslušných zákonů musí být vybavené příslušnými schvalovacími a certifikačními protokoly zpracovanými autorizovanou zkušebnou. Bez těchto dokumentů nelze provést instalaci těchto výrobků.

- Požadavky na ostatní profese

Připravené vývody ze zemnící sítě, max. odpor uzemnění zemnící sítě pro hromosvod do 10Ω.

V případě výkopových prací dohledat a zaměřit všechny sítě. Při pochybách provádět výkop ručně.