Technická zpráva zařízení vzduchotechniky

Navržené odsávané množství vzduchu

Umyvadlo……………………………………………………………..	30 m3/h

Pisoár.…………………………………….……..…………………….	25 m3/h

WC……………....……………………...……………………………..	50 m3/h

Sprcha…..………………………………..…………….……………..	150 m3/h

Úvod

Projektová dokumentace vzduchotechniky řeší nucené podtlakové větrání sociálních zařízení a chlazení vybraných místností.

Upozornění

Veškerá tlaková vyvážení a tlakové ztráty jsou vypočteny dle standartních vzduchotechnických prvků, tudíž je potřeba před montáží ověřit, jestli dané prvky vyhovují parametrům systému a případně provést potřebné úpravy.

Navržené řešení

Odtah ze sociálních zařízení bude proveden pomocí potrubních EC ventilátorů. Rozvod po sociálních zařízeních bude proveden z ocelového spiro kruhového potrubí vedeného v podhledu a pomocí talířových ventilů. Ventilátory budou spínány pohybovými čidly ve větraných prostorech, na ventilátoru bude umístěn 15-ti min. doběh.

Distribuce vzduchu

Potrubí pro rovnotlaké větrání je použito kruhové ocelové pozinkované spiro potrubí. Rozvod potrubí je proveden jako přiznaný.

Odvod větracího vzduchu je řešen pomocí standartních kovových talířových ventilů.

Vyústky budou po uvedení do provozu zaregulovány, protokol o zaregulování bude předán investorovi a bude následně proveden zápis ve stavebním deníku.

Zabezpečení požadavků požární ochrany

Celé zařízení je navrženo v souladu s požárním zabezpečením objektu a s ČSN 73 0802, ČSN 73 0872 a dalšími. V době zpracování dokumentace vzduchotechniky nebyly známy žádné požadavky od požárního technika na vzduchotechnický rozvod. Na požárních předělech budou osazeny požární klapky dle požární zprávy.

Technická zpráva zařízení chlazení

Systém chlazení

V objektu je navržen VRF systém chlazení s přímým výparem. Systém bude sloužit pro chlazení vybraných místností.

Venkovní jednotka VRF systému chlazení umístěna na fasádu, hladina akustického tlaku v 1 m 52 dB(A), použité chladivo R410.

V objektu budou použity vnitřní nástěnné a kazetové jednotky VRF systému, nástěnné jednotky umístěny 100 mm pod strop. Jednotky budou ovládány pomocí standartního IR ovladače dodávaným s jednotkami.

Vnitřní jednotky budou napájeny z venkovní jednotky po komunikačním vodiči.

Hladina akustického tlaku z vnitřních jednotek nebude přesahovat 41 dB(A) ve vzdálenosti 1 m od jednotky.

Rozvod potrubí

Potrubí mezi jednotkami je měděné spojované pájením natvrdo opatřené kaučukovou tepelnou izolací min. tl. 9 mm proti rosení potrubí, podél trasy potrubí bude veden komunikační vodič CYKY 5x1,5 mm2.

Tlakové zkoušky a uvedení do provozu

Tlaková zkouška vedení chladiva bude provedena dle ČSN EN 12178. Systém bude uveden do provozu příslušným servisním technikem.

Vypracoval:										Filip Stráček

Kontroloval:										Jiří Svoboda