D.5.1 Technická zpráva dle stavebního zákona č.183/2006 Sb., vyhl.146/2008 Sb.,

dle požadavků ČSN 332000, doplňující výkresovou část.

1.1  Výpis použitých norem, normových hodnot a předpisů, výchozí podklady

Projektová dokumentace je zpracována podle podkladů a požadavků investora, podle podkladu dopravní dokumentace, podle platných předpisů a norem ČSN-IEC, zejména ČSN 332000 a norem souvisejících a norem dále vypsaných ve zprávě.

V souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek jsou typy výrobků a materiál uvedené v dokumentaci a v rozpočtu pouze zadáním kvality pro daný účel použití. V souladu s tímto zákonem je možné použít i výrobek stejných vlastností.

1.2   Napájecí rozvod,napájecí soustava, způsob ochrany před úrazem el.proudem podle ČSN 33 20 00

3 PEN  AC 50Hz   400V/TN-C

Ochrana automatickým odpojením od zdroje.

1.3   Stupeň důležitosti dodávky el.energie, provozní režim

Dodávka el.energie ve standardním režimu, provozní režim trvalý.

1.4   Energetická bilance instalovaného a maximum současného příkonu(bilance energií)

Údaje o celkové spotřebě dle ČSN 33 20 00

Jedná se o napojení 9ks svítidel o celkovém Pi vč.předřadníků = 540 W

Současnost = 1

Maximum současného příkonu pro odběr =540W

1.5   Zabezpečení hlavních energií

Energetické napojení bude provedeno z distribuční soustavy dodavatele el.energie.

1.6  Způsob měření spotřeby el.energie

Měření odběru el.energie je provedeno mimo řešenou lokalitu v elektroměrovém rozváděči, přístupném odečtu elektroměru.

1.7   Provozní údaje pro jednotlivé prostory

Řešení rozvodu bude provedeno podle ČSN-IEC 332000 a norem souvisejících, budou prováděny pravidelné revizní prohlídky, ve stanovených lhůtách.

1.8   Popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspořádání instalace a systému

1.Způsob technického řešení

Stávající sloupy S7/13 až S7/21 bude demontovány a na jejich místo budou osazeny nové sloupy.

Ze sloupu S7/13 bude veden kabel VO CYKY 4x10+ drát FEZN 10mm2. Kabel bude smyčkován ve svorkovnicích sloupů veřejného osvětlení.

Kabel a zemnící drát budou uloženy v hloubce 35cm ve volném terénu a chodníku a v hloubce 100cm v komunikaci a pod vjezdy na pozemky a v otvoru vrtaném strojně. V hraně příkopu a v příkopu ke sloupům bude kabel a zemnící drát uložen v hloubce 120cm.

V celé délce rozvodu (mimo vrtaný úsek) bude kabel uložen do zátěžové, plastové, kabelové chráničky, nad kterou bude umístěna výstražná, červená folie. Zemnící drát bude uložen mimo osu kabelu.

Ve vrtaném otvoru budou zataženy 2 HDPE hladké chráničky 40/33mm. Do jedné bude následně zatažen kabel VO CYKY 4x10 a do druhé zemnící drát FeZn 10mm.

2.Náhradní zdroje

Nejsou řešeny.

3. Společná uzemňovací soustava (ochranné pospojování)

Bude řešen strojený zemnič, drát FeZn 10mm, uložený ve společném výkopu, dle metodiky ČSN 332000. Hodnota odporu uzemnění nepřesáhne 5 Ohm na konci vedení.

4. Druhy prostředí dle ČSN 33 20 00-5-51

Viz samostatný protokol o určení vnějších vlivů.

1.9  Zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení

Všechna el. zařízení musí být zajištěna před úrazem el. proudem ve smyslu ČSN 33 2000-4-41.

Dle ČSN EN 50110-1 pracovníci určeni k montáži a údržbě el. zařízení musí mít kvalifikaci dle vyhlášky ČÚBP č.50/78 Sb. 6-8, pracovníci provádějící obsluhu  el. zařízení dle 3-5.

Provádějící firma dále prokazatelně seznámí investora, uživatele s obsluhou a způsobem údržby el. zařízení dle ČSN 33 1310.

Uživatel je povinen udržovat el. zařízení v dobrém technickém stavu dle zákona č.222/94 Sb.

1.10   Požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování

Realizační práce budou provedeny v souladu s platnými normami a předpisy ČSN-IEC v souladu s projektovou dokumentací.

Změny je nutné konzultovat s projektantem v rámci autorského dozoru.

Kontrola bude provedena před zákrytem kabeláže vizuální prohlídkou způsobu provedení uložení a ukončení kabeláže.

Po dokončení stavby se provede výchozí revize ve smyslu vyhlášky č.20/79 Sb. a ČSN 33 2000-1 v souladu s ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61. Výrobce, dovozce je povinen doložit shodu výrobků s normami ČR dle zákona č.22/97 Sb.

Provádějící firma dále prokazatelně seznámí objednavatele s obsluhou o způsobu údržby a užívání el. zařízení dle ČSN 33 1310.

Vypracoval : P.Bartoň

PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISÍ

MÍSTO:            VÝSTAVBA VODOVODU, KANALIZACE A VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ULICI NA

SÁDKÁCH, RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

MÍSTNOST:	VENKOVNÍ PROSTOR-VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

PŘEDSEDA KOMISE:	PAVEL BARTOŇ, ČKAIT 0700955

ČLENOVÉ KOMISE:

Jan Dominik Suchánek - ZODPOVĚDNÝ PROEKTANT

PAVEL ČADA - PROJEKTANT

PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ PROTOKOLU: ČSN 33 20-5-51ed.3:2010

URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ V DANÉM PROSTORU

| KÓD | VNĚJŠÍ ČINITEL PROSTŘEDÍ | TŘÍDA VNĚJŠÍHO VLIVU |
| --- | --- | --- |
| AA | VNĚJŠÍ ČINITEL PROSTŘEDÍ | AA8 |
| AB | ATMOSFERICKÉ PODMÍNKY V OKOLI | AB8 |
| AC | NADMOŘSKÁ VÝŠKA | AC1 |
| AD | VÝSKYT VODY | AD3 |
| AE | VÝSKYT CIZÍCH PEVNÝCH TĚLES | AE1 |
| AF | VÝSKYT KOROZIVNÍCH NEBO ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK | AF1 |
| AG | MECHANICKÉ NAMÁHÁNÍ-RÁZ | AG1 |
| AH | VIBRACE | AH1 |
| AK | VÝSKYT ROSTLINSTVA A PLÍSNÍ | AK1 |
| AL | VÝSKYT ŽIVOČICHŮ | AL1 |
| AM | ELEKTROMAGNETICKÁ, ELEKTROSTAT. NEBO ION.PŮSOBENÍ | AM1 |
| AN | SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ | AN1 |
| AP | SEISMICKÉ ÚČINKY | AP1 |
| AQ | BLESKOVÁ ÚROVEŇ | AQ1 |
| AR | POHYB VZDUCHU | AR1 |
| AS | VÍTR | AS1 |
| KÓD | VYUŽITÍ S POVAHOU | TŘÍDA VNĚJŠÍHO VLIVU |
| BA | SCHOPNOST OSOB | BA1 |
| BC | KONTAKT OSOB S POTENCIÁLEM ZEMĚ | BC2 |
| BD | PODMÍNKY ÚNIKU V PŘÍPADĚ NEBEZPEČÍ | BD1 |
| BE | POVAHA ZPRACOVÁVANÝCH NEBO SKLAD. MATERIÁLŮ | BE1 |
| KÓD | KONSTRUKCE BUDOV | TŘÍDA VNĚJŠÍHO VLIVU |
| CA | STAVEBNÍ MATERIÁLY |  |
| CB | KONSTRUKCE BUDOVY |  |

ROZHODNUTÍ:	      JEDNÁ SE O VNĚJŠÍ VLIVY NEBEZPEČNÉ, PROSTOR NEBEZPEČNÝ, PROSTŘEDÍ VENKOVNÍ

HODNOCENÍ:	JEDNÁ SE O VENKOVNÍ PROSTORY, BEZ VÝRAZNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ A VLIVU NA OKOLÍ

DNE 11/2016 V LITOMYŠLI				                       PODPIS PŘEDSEDY KOMISE