Akce       : Hasičská zbrojnice Panská Habrová p.p. st. 99

Investor  : Město Rychnov n. Kn., IČ 00275336

Zak. čís.  : 4/19

D.1.4.g           Z A Ř Í Z E N Í

SILNOPROUDÉ  ELEKTROTECHNIKY

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

S E Z N A M    P Ř Í L O H :

D.1.4.g.a        Technická zpráva

D.1.4.g.b        Výkresová část

D.1.4.g.b/1      EL – 1. nadzemní podlaží                     1 : 50

2      EL – Rozvaděč RE

3      EL – Rozvodnice RP

4      EL – Vnější silnoproudé rozvody NN

Situace  1 : 200

5      EL – Uložení kabelů v zemi

6      EL – Bleskosvod, uzemnění                  1 : 50

Zapojení třífázového jednotarifního elektroměru

– soustava TN-C dle schéma ČEZ a.s. č. 1

Dobruška, únor 2019                                                           Vypracoval : L. Čepelka

Akce       : Hasičská zbrojnice Panská Habrová p.p. st. 99

Investor  : Město Rychnov n. Kn., IČ 00275336

Zak. čís.  : 4/19

D.1.4.g.a      T e c h n i c k á    z p r á v a .

/elektroinstalace/

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace byla nová stavební dispozice objektu, požadavky projektanta stavební části a prohlídka na místě samém.

Základní technické údaje :

Rozvodná síť  3 + PEN, AC, 50 Hz, 230V/400V, TN - C

3 + PE + N, AC, 50 Hz, 230V/400V, TN – C - S

Ochrana před úrazem el. proudem automatickým odpojením od zdroje doplněná proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30 mA dle ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed.2.

Vnější vlivy :

Z hlediska ČSN 33 2000 – 5 – 51 ed.3 jsou ve vnitřních prostorech považovány vnější vlivy za normální. Elektrické rozvody uložené v hořlavých látkách a na nich musí vyhovovat    ČSN 33 2312 ed.2.

Venkovní prostory – AA 8, AB 8, AD 4, AE 4, AK 2, AL 2, AN 3, AQ 3, AS 3, BC 2 - prostory

nechráněné před atmosférickými vlivy s nízkými a vysokými teplotami – 25 až + 40 st. C.

- prostory nebezpečné

Energetická rozvaha:

Ps  =  5 kW

Popis stavebního provedení :

Jedná se o novostavbu skladů hasičské zbrojnice s jedním nadzemním podlažím bez podsklepení. Celý objekt je zděný s dřevěným bedněním z OSB desek a sedlovou střechou krytou tvarovaným profilovým plechem tl. 0,5 mm s povrchovou lakovanou úpravou.

Připojení na elektrickou energii :

Skladový objekt bude napojen samostatným kabelovým vývodem CYKY-J 4 x 10 mm2        z nové kabelové skříně místní sítě NN ozn. KS, která bude osazena na hranicích pozemku investora. Hlavní domovní vedení bude ukončeno v rozvodném pilíři s elektroměrovým rozvaděčem ozn. RE, ve kterém bude umístěn třífázový jednotarifní elektroměr a hlavní jistič před elektroměrem – 3 x 20 A. V rozvaděči je uvažováno s volným místem pro případné osazení přijímacího relé HDO. Vzhledem k výšce hladiny stoleté vody je doporučeno osadit rozvodné pilíře tak, aby spodní hrana skříní byla 120 cm nad úrovní terénu. Hlavní rozvodná skříň objektu ozn. RP bude napojena zemním kabelovým vedením CYKY-J 4 x 10 mm2 z rozvaděče RE. V souběhu se silovým kabelem bude veden rezervní ovládací kabel CYKY-O 5 x 1,5 mm2.

Uložení kabelů v zemi :

Kabely budou v běžné trase uloženy ve výkopu hlubokém 0,8 m ve vrstvě jemnozrnného písku o síle 10 cm pod i nad kabely. Zákryt kabelů bude proveden výstražnou fólií              z plastické hmoty červené barvy, která bude položena 30 cm nad kabely.

Při křižování ostatních vedení technického vybavení budou kabely uloženy v PVC troubě, která musí přesahovat místo křižování o 1 m na každou stranu. Toto platí, nedosahují-li křižovaná vedení mezi sebou vzdálenosti stanovené ČSN 73 6005.

Provedení elektrické instalace :

Elektrické rozvody jsou navrženy kabely CYKY a vodiči H07V-R uloženými pod omítku nebo v zemi. Elektrická instalace musí být provedena výhradně v instalačních zónách dle       ČSN 33 2130 ed.3. Osvětlení bude provedeno zářivkovými svítidly v průmyslovém provedení, která budou ovládána vypínači od vstupů do jednotlivých skladů. Výška osazení vypínačů a zásuvek bude 140 cm nad úrovní podlahy. Typ svítidla pro venkovní prostory musí vyhovovat účinkům venkovních vnějších vlivů. Nástěnná svítidla budou osazena ve výšce minimálně 1,8 m nad podlahou.

Vzhledem k výšce stoleté vody je doporučeno umístit veškeré části elektrické instalace minimálně 120 cm nad úrovní podlahy!!!

Hlavní pospojování  :

V rozvodné skříni RP bude osazena hlavní ekvipotenciální svorkovnice, na kterou budou připojeny tyto vodivé části :

-  přípojnice ochranných vodičů v rozvodnicích

-  kovové konstrukční části stavby

-  uzemňovací přívod bleskosvodu

Atmosférické vlivy :

Ochrana objektu před úderem blesku je navržena hřebenovým jímacím vedením doplněným pomocnými jímači dle ČSN EN 62 305 ed.2 a ČSN 33 2000 – 5 – 54 ed.3. Zatřídění LPL podle hladiny ochrany před bleskem – třída III, systém vnější ochrany LPS je navržen metodou valící se koule o poloměru r = 45 m. Vedení a 3 svody ke zkušebním svorkám budou provedeny vodičem AlMgSi prof. 8 mm, který bude upevněn na podpěrách. Jímací soustava bude přizemněna strojeným základovým zemničem FeZn prof. 10 mm, který bude uložen v základech objektu pod izolační vrstvu 5 cm nad dnem výkopu tak, aby byl obklopen betonovou směsí.

Stávající konstrukce věže na sušení hadic bude připojena na uzemňovací soustavu novostavby skladového objektu.

Slaboproudé rozvody :

Nebyly požadovány.

Všeobecně :

Elektrická instalace musí být provedena dle předpisů a norem ČSN platných v době realizace projektu.

Před počátkem zemních prací musí být vytyčena všechna podzemní vedení a inženýrské sítě!

Použitá elektrická zařízení musí mít výrobcem nebo dovozcem vydaná písemná prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 90/2016 Sb. §4.

Před předáním musí být na elektrickém zařízení provedena revize dle ČSN 33 2000 - 6       a musí být zajištěn souhlasný stav výkresové dokumentace se skutečným provedením.

Dobruška, únor 2019                                                           Vypracoval : L. Čepelka